Акціонерне товариство «Укртелеком» 
бульв. Т. Шевченка, 18 м.

Київ, 01601, Україна

Тел.: +380 44 246 57 10

Факс: +380 44 234 39 57

Найменування об’єкту будівництва____________

Поштова/будівельна адреса______

Замовник ____________

Вид будівництва _______

# ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на  облаштування оглядового пристрою/кабельного колодязя  АТ «Укртелеком» для приєднання  ККЕ до об’єктів будівництва (будівель та споруд)

# №____________ від __________________.

# видані _____________філією АТ «Укртелеком» (далі – Філія)_________________________

# _____________________________________________________________________________           (зазначити замовника)

(далі – Замовник) на  облаштування приєднання до Кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж (далі - ККЕ) АТ «Укртелеком»

| 1. Підстави для видачі технічних умов | Запит ________________________________________________________ (назва суб’єкта господарювання) Від_______________________202__ р. № ________________________ |
| --- | --- |
| 2. Мета | Облаштування приєднання до ККЕ АТ «Укртелеком» |
| 3. Місце облаштування | Оглядовий пристрій (Колодязь, далі ОП) № ___________, що знаходиться за адресою: м. _________________________________________________ |
| 4. Умови проектування та будівництва | 4.1. Розробку робочого проекту на облаштування приєднання до ККЕ повинна здійснювати особа яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат проектувальника. 4.2. Проектна документація повинна відповідати вимогам ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", а також вимогам нормативних документів щодо оформлення комплектів робочих креслень та дотримання галузевих будівельних норм (ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації, ДСТУ Б А.2.4-40:2009 СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні позначення на схемах та планах, «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ. ПРОВОДОВІ ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ. Робочі креслення ДСТУ Б А.2.4-42:2009», ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування). |
| 5. Перелік робіт, які необхідно виконати на мережі | 5.1. Облаштування приєднання до ККЕ/ ОП здійснити шляхом влаштування технологічного отвору (який виконуватиме за необхідності функції ніші для приєднання) для вводу пластикового каналу трубою типу Копофлекс (двошарова для прокладання кабелів зв’язку), а за потреби допускається використання водопровідних труб відповідного діаметру за умови монтажу максимально суцільними відрізками. Наприклад, якщо бухта гофротруби 50 метрів і довжина каналу 48 метрів, то канал за можливості має бути суцільним без додаткових муфт та з’єднань. Кількість каналів визначити виходячи з проектних потреб об’єкту. Використовувати трубку умовного діаметру не менше 90 мм із заведенням в існуючий колодязь АТ «Укртелеком» та з дотриманням вимог. - Під час дообладнання існуючої ККЕ з азбестоцементних труб пластиковими трубами можливо: Виконувати докладку нових каналів з пластикових труб до блоків існуючої ККЕ паралельно діючим каналам зверху (якщо кількість каналів у верхньому блоці менша ніж в нижніх блоках) чи збоку залежно від форми блоку і розташування в ньому труб. - Якщо напрямок підведення труб дозволяє, введення в ОП необхідно виконувати через конструктивні ніші (проєми) в торцевих та бокових стінках. Всі канали мають бути розміщені в одній вертикальній та горизонтальній площині. - Введення нових труб повинно бути виконано не вище верхнього ряду існуючих каналів кабельної каналізації. - Торець труби приєднання повинен бути вирівняний, місце введення трубопроводу слід оштукатурити в рівень зі стінкою колодязя піщано-цементною сумішшю. - Для укладання кабелю повинні бути встановлені кронштейни та консолі, не допускається прокладання кабелю по днищу колодязя; - Глибина залягання вводу каналу в оглядову споруду повинна відповідати вимогам ГБН В.2.2-34620942-002:2015. - Герметизація каналу після завершення робіт обов’язкова - встановити заглушку. Наявність заготовки для протягування кабелю після завершення робіт Обов’язкове! - Труби кабелепроводів не повинні виступати за площину внутрішньої стінки колодязя; - При облаштуванні приєднання повинні бути дотримані унормовані розміри проміжків між ввідними каналами (трубами), які мають забезпечувати механічну міцність та запобігати проникненню в оглядовий пристрій ґрунтових вод; - Вільні просвіти проємів повинні бути закриті цегляною кладкою, а проміжки між трубами – піщано- цементним розчином ; - Інші умови облаштування приєднання, які пов’язані з особливостями окремих оглядових споруд та топологічними особливостями місцевості визначаються на етапі узгодження робочого проекту. |
| 6. Інші умови | 6.1. Робочий проект на облаштування приєднання до ККЕ АТ «Укртелеком» замовнику потрібно узгодити з ____________ філією АТ «Укртелеком». Один примірник узгодженого робочого проекту в паперовому та електронному вигляді (формат.pdf) надати _____________________________філії АТ «Укртелеком». 6.2. Для визначення охоронних зон та внесення в технічний облік приєднаних об’єктів на робочих кресленнях повинна бути інформація щодо: - траси проектованої ККЕ (каналу, який приєднується), існуючі та проектовані наземні та підземні комунікації з їх прив'язкою до постійних орієнтирів; - ємності блоків ККЕ; - розмірів траншей із зазначенням глибини прокладання ККЕ; - номерів і типів запроектованих колодязів/боксів для обслуговування кабельних ліній; - прив'язки колодязів/боксів для обслуговування кабельних ліній (за наявності таких); - відстані між колодязями/боксами; - траси каналу(ів) до об’єкту що підключається (кінцеву точку Б зазначену в запиті на ТУ, що показує місце закінчення каналу, що приєднується та місце закінчення каналу(ів). - розрізи перетину із існуючими інженерними комунікаціями; - обсягів робіт. 6.3. Перед початком робіт необхідно отримати письмовий дозвіл ____________ філії АТ «Укртелеком» на виконання робіт згідно з узгодженою проектною документацією. Дозвіл надається після оплати послуги технічного нагляду за роботою сторонньої організації при виконанні робіт в ККЕ. 6.4. Роботи по облаштуванню приєднання до ККЕ виконати згідно із чинними нормативними документами та проводити тільки під наглядом фахівця з технічного нагляду філії. 6.5. Після виконання робіт впродовж 20 (двадцяти) календарних днів надати акт опосвідчення підземних лінійно-кабельних споруд до _______________ філії, погоджений та підписаний після проведення огляду представником філії __________ (назва та № технічного підрозділу) м. _______. 6.6. Після виконання робіт впродовж 10 (десяти) календарних днів від дати закінчення терміну дозволу на виконання робіт, замовник повинен надати один примірник виконавчої документації до _______________ філії АТ «Укртелеком». 6.7. Технічні умови вважаються виконаними після виконання робіт у повному обсязі згідно з цими технічними умовами та проектною документацією. 6.8. Передати побудований фрагмент кабельної каналізації на баланс та у власність АТ «Укртелеком». |
| 7. Термін дії технічних умов | Термін дії технічних умов згідно з частиною сьомою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника. |

Додатки (за необхідності):

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ об’єкта кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж

Технічна частина документів по прийманню (зразки)- Див. Дод.6

Графічні матеріали: Мапу ККЕ навколо об’єкта

Розробив/Виконавець:              _____________________________ Виконавець І.П.(П.І.Б)

(підпис)

Начальник

Технічної служби	                   ____________________________ Начальник І.П.(П.І.Б)філії

АТ «Укртелеком»

(підпис)

Затверджено :

Заступник

Генерального директора

з корпоративних відносин      	____________________________ Коломоєць І.В.

(підпис / КЕП)