Акціонерне товариство «Укртелеком» 
бульв. Т. Шевченка, 18 м.

Київ, 01601, Україна

Тел.: +380 44 246 57 10

Факс: +380 44 234 39 57

# ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на дообладнання  оглядового пристрою/кабельного колодязя АТ «Укртелеком»

# №_______________ від ______________________.

# видані _____________філією АТ «Укртелеком» (далі – Філія)_________________________

# _____________________________________________________________________________           (зазначити замовника)

(далі – Замовник) на дообладнання оглядового пристрою/кабельного колодязя для приєднання до Кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж (далі - ККЕ) АТ «Укртелеком»

| 1. Підстави для видачі технічних умов | Запит ______________________________________________________ (назва суб’єкта господарювання) від __________202__ р. № ______________ |
| --- | --- |
| 2. Мета | Дообладнання оглядового пристрою/кабельного колодязя для приєднання до Кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж АТ «Укртелеком» |
| 3. Місце облаштування | Оглядовий пристрій (Колодязь, далі ОП) № ___________, що знаходиться за адресою: м. _________________________________________________ |
| 4. Умови проектування та будівництва | 4.1. Розробку робочого проекту на дообладнання оглядового пристрою/кабельного колодязя для приєднання до ККЕ повинна здійснювати особа яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат проектувальника. 4.2. Проектна документація повинна відповідати вимогам ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", а також вимогам нормативних документів щодо оформлення комплектів робочих креслень та дотримання галузевих будівельних норм (ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації, ДСТУ Б А.2.4-40:2009 СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні позначення на схемах та планах, «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ. ПРОВОДОВІ ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ. Робочі креслення ДСТУ Б А.2.4-42:2009», ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування). |
| 5. Перелік робіт, які необхідно виконати на мережі | - Облаштування додаткового приєднання до ОП шляхом влаштування технологічного отвору (який виконуватиме функції ніші для приєднання) для вводу пластикового каналу трубою типу Копофлекс (двошарова для прокладання кабелів, (зазначити конкретно), а кількість таких трубок визначити в залежності від проектних потреб та характеристик об’єкту. Допускається використання товстостінних пластикових водопровідних труб (високого тиску) відповідного діаметру/характеристик. - Під час дообладнання існуючої ККЕ з азбестоцементних труб пластиковими трубами можливо: - Виконувати докладку нових каналів з пластикових труб до блоків існуючої ККЕ паралельно діючим каналам зверху (якщо кількість каналів у верхньому блоці менша ніж в нижніх блоках) чи збоку залежно від форми блоку і розташування в ньому труб. - Введення нових труб повинно бути виконано не вище верхнього ряду існуючих каналів кабельної каналізації. - Якщо напрямок підведення труб дозволяє, введення в ОП необхідно виконувати через конструктивні ніші (проєми) в торцевих та бокових стінках. Всі канали мають бути розміщені в одній вертикальній та горизонтальній площині. - Глибина залягання пластикового каналу має відповідати нормативним вимогам але не менше 0,7 м від верху горловини ОП. - Довжина такого каналу в ОП для приєднання має складати не менше 1 метра. Герметизація каналу після завершення робіт обов’язкова (пустий – заглушка, ні- визначити проектом з врахуванням нормативних рекомендацій). - При облаштуванні приєднання повинні бути дотримані унормовані розміри проміжків між каналами (трубами), які мають забезпечувати механічну міцність та запобігати проникненню в оглядовий пристрій ґрунтових вод; - Вільні просвіти проємів повинні бути закриті цегляною кладкою, а проміжки між трубами – цегляною щебінкою на цементному розчині; - Труби кабелепроводів не повинні виступати за площину внутрішньої стінки колодязя; - Для приєднання споруд будівель, торгових, жилих комплексів, тощо канал має бути запроектований/прокладений від ОП до споруди внутрішнім діаметром не менше 90 мм відповідно п.12.2.5. ГБН В.2.2-34620942-002:2015. В разі відсутності закладних для вводу в споруду обладнати зворотній кінець каналу (перед спорудою) відповідним конструктивом з розмірами, що забезпечать зручність експлуатації - оглядовим пристроєм, коробкою тощо. Наявність заготовки для протягування кабелю після завершення робіт Обов’язкове! - Торець труби приєднання повинен бути вирівняний, місце введення трубопроводу слід оштукатурити в рівень зі стінкою колодязя піщано-цементною сумішшю. - Інші умови дообладнання оглядового пристрою/кабельного колодязя для приєднання до ККЕ , які пов’язані з особливостями окремих оглядових споруд та топологічними особливостями місцевості визначаються на етапі узгодження робочого проекту. |
| 6. Інші умови | 6.1. Робочий проект на дообладнання оглядового пристрою/кабельного колодязя для приєднання до ККЕ АТ Укртелекому, замовнику потрібно узгодити з ____________ філією АТ «Укртелеком». Один примірник узгодженого робочого проекту в паперовому та електронному вигляді (формат.pdf) надати ____________ філії АТ «Укртелеком». 6.2. Для визначення охоронних зон та внесення в технічний облік приєднаних об’єктів на робочих кресленнях повинна бути інформація щодо: - траси проектованої ККЕ (каналу, який приєднується), існуючі та проектовані наземні та підземні комунікації ККЕ з їх прив'язкою до постійних орієнтирів; - ємності блоків ККЕ; - розмірів траншей із зазначенням глибини прокладання ККЕ; - номерів і типів запроектованих колодязів/боксів для обслуговування кабельних ліній (якщо це передбачено проектом); - відстані між колодязями/боксами (якщо це передбачено проектом); - траси кабельних ліній до об’єкту що підключається (кінцеву точку Б зазначену в запиті на ТУ, що показує місце закінчення каналу, що приєднується та місце закінчення кабельної траси, що прокладається в проектованому каналі/ККЕ). 6.3. Перед початком робіт необхідно отримати письмовий дозвіл ____________ філії АТ «Укртелеком» на виконання робіт згідно з попередньо узгодженою проектною документацією. Дозвіл надається після оплати послуги технічного нагляду за роботою сторонньої організації при виконанні робіт в ККЕ. 6.4. Роботи по дообладнання оглядового пристрою/кабельного колодязя для приєднання до ККЕ виконати згідно із чинними нормативними документами та проводити тільки під наглядом фахівця з технічного нагляду філії. 6.5. Після виконання робіт впродовж 20 (двадцяти) календарних днів, заповнити, та надати підписаний Акт прийому-передачі поліпшення до _______________ філії,_____________ (назва та № технічного підрозділу) м. _______(Форма Акту додається). 6.6. Після виконання робіт впродовж 10 (десяти) календарних днів від дати закінчення терміну дозволу на виконання робіт, замовник повинен надати один примірник виконавчої документації з Актом на приховані роботи до _______________ філії АТ «Укртелеком». 6.7. Дообладнання оглядового пристрою/кабельного колодязя для приєднання до ККЕ є невід’ємною частиною оглядової споруди та належить власнику АТ «Укртелекому». Після виконання робіт з дообладнання оглядової споруди для приєднання до ККЕ, та здійснення інших будь-яких невід’ємних поліпшень, на результати таких робіт та/або поліпшень право власності у замовника Технічних умов не виникає. Замовник Технічних умов повинен передати власнику оглядової споруди виконані роботи, які передбачені отриманими Технічними умовами, відповідним Актом прийому-передачі. Після здійснення робіт з дообладнання оглядової споруди приєднанням до ККЕ, та здійснення інших робіт з облаштування оглядової споруди відшкодування вартості таких робіт або витрат на них замовнику не здійснюється. 6.8. Технічні умови вважаються виконаними після виконання робіт у повному обсязі згідно з цими технічними умовами та проектною документацією. |
| 7. Термін дії технічних умов | Рік з моменту видачі. |

Додатки:

Акт прийому-передачі  дообладнання існуючої оглядової споруди АТ «Укртелеком»

Графічні матеріали: Ділянка траси ККЕ, орієнтовна точка приєднання до  ККЕ, тощо

Розробив/Виконавець:              _____________________________ Виконавець І.П. (П.І.Б)

(підпис)

Начальник

Технічної служби	                   ____________________________ Начальник І.П. (П.І.Б) філії

АТ «Укртелеком»

(підпис)

Затверджено :

Заступник

Генерального директора

з корпоративних відносин      	____________________________ Коломоєць І.В.

(підпис / КЕП)